钦州市第二人民医院

院内询价文件

项目名称：钦州市第二人民医院健康（体检）管理中心工程质量检测

项目编号：EYCG2021071-YN

采购单位：钦州市第二人民医院

二○二一年5月

钦州市第二人民医院健康（体检）管理中心工程质量检测院内询价公告

我院对钦州市第二人民医院健康（体检）管理中心工程质量检测进行院内询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

一、询价项目内容：

项目名称：钦州市第二人民医院健康（体检）管理中心工程质量检测

项目编号：EYCG2021071-YN

询价内容：钦州市第二人民医院健康体检中心工程检测

预算金额：伍万零贰佰柒拾肆元柒角整（¥50274.7.00）

最高限价：伍万零贰佰柒拾肆元柒角整（¥50274.7.00）

- 二、报价人资格：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.本次询价要求报价人须是国内注册，且具有须为国内独立法人。

3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

三、各报价人须就项目内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。

- 四、获取询价文件方式：自行下载（详见附件）。

- 五、报价文件递交时间和截止时间和地点：2021年5月13日上午9：30至2021年5月17日上午17：30止，逾期不受理。报价文件必须以密封形式在规定时间前递交至钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号）。

六、联系方式：

项目联系人：王工

咨询电话：0777-2873316

钦州市第二人民医院

2021年5月12日

报价人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：钦州市第二人民医院健康（体检）管理中心工程质量检测 项目编号：EYCG2021071-YN |
| 2 | 报价人资格： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.本次询价要求报价人须是国内注册，且具有须为国内独立法人。 3.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。 |
| 3 | 报价有效期：报价截止日期后60天。 |
| 4 | 报价文件：一式一份。 |
| 5 | 报价保证金：无 |
| 6 | 报价文件以密封形式递交至：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办（钦州市文峰南路219号） 联系电话：0777-2873316 报价文件递交截止时间：2021年5月17日上午17:30，逾期不受理。 |
| 7 | 报价开标时间：2021年5月18日下午9:30 报价地点：钦州市第二人民医院5号楼三楼采购办 |
| 8 | 报价要求：竞标人必须一次性报价,不接受备选报价，投标有效报价范围为等于或低于预算价,否则作废标处理。 成交结果确定原则：在满足询价项目要求的前提下，报价最低者为成交候选报价单位；若出现两个或以上最低报价者时，以提供的企业信誉优的为成交候选报价单位。 |

附件一：

采购需求

| 一、消防电气系统检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 项目名称 | 计算单位 | 工程量 | 收费标准 ( 元） | 费用(元) | 备注 |
| 普通及安 装检验 | 1、火灾探测器安装 | 只 | 174 |  |  |  |
|  | 2、手动报警按钮 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 3、系统布线 | 防火分区 | 2 |  |  |  |
|  | 4、系统绝缘电阻 | 回路 | 6 |  |  |  |
|  | 5、系统接地电阻 | 处 | 6 |  |  |  |
|  | 6、火灾显示盘 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 7、报警控制器 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 8、警报装置安装 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 9、消防（插孔）电话 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 10、消防广播 | 只 | 30 |  |  |  |
|  | 11、疏散指示标志、事故照明灯 | 只 | 121 |  |  |  |
| 性能检验 | 1、报警控制器基本功能 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 2、探测器报警功能 | 只 | 174 |  |  |  |
|  | 3、手动报警按钮报警功能 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 4、消防电话通话质量 | 只 | 12 |  |  |  |
| 性能检验 | 5、应急广播声响功能 | 防火分区 | 2 |  |  |  |
|  | 6、事故广播强行切换及选层功能 | 次 | 2 |  |  |  |
|  | 7、疏散指示标志、事故照明灯的应急转换及工作照度 | 只 | 121 |  |  |  |
|  | 8、各消防系统的联动控制功能 | 系统 | 6 |  |  |  |
|  | 9、报警控制器配电及其消防电源 | 回路 | 6 |  |  |  |
|  | 10、火灾显示盘功能 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 11、警报装置功能 | 只 | 12 |  |  |  |
|  | 12、备用电池充放电功能 | 次 | 2 |  |  |  |
| 二、消防给水系统检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 普通及安 装检验 | 水力警铃或延迟器与报警阀连接 | 组 | 1 |  |  |  |
|  | 供水干管 | 压力分区 | 2 |  |  |  |
|  | 配水管路 | 防火分区 | 2 |  |  |  |
|  | 电磁阀、信号阀 | 处 | 2 |  |  |  |
|  | 水流指示器布线 | 处 | 2 |  |  |  |
|  | 末端放水装置 | 处 | 2 |  |  |  |
|  | 水泵接合器 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 水流指示器 | 套 | 2 |  |  |  |
|  | 雨淋阀、报警阀 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 管路支吊架 | 压力分区 | 2 |  |  |  |
|  | 减压、节流装置 | 处 | 2 |  |  |  |
|  | 喷头安装及相关位置 | 只 | 498 |  |  |  |
|  | 室内消火栓 | 处 | 21 |  |  |  |
|  | 室内消火栓按钮 | 只 | 21 |  |  |  |
|  | 消防水池防护措施、贮水量、补水措施、取水口位置、合用水池保证消防用水量措施 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 消防水箱贮水量、防护措施 | 座 | 1 |  |  |  |
|  | 气压给水增压装置 | 套 | 1 |  |  |  |
| 性能检验 | 消防泵启动 | 次 | 4 |  |  |  |
|  | 消防泵电控柜功能 | 台 | 2 |  |  |  |
|  | 管道末端装置放水（联动） | 次 | 2 |  |  |  |
|  | 系统管网工作压力测试 | 压力分区 | 2 |  |  |  |
|  | 报警阀、雨淋阀功能 | 套 | 1 |  |  |  |
|  | 电磁阀、信号阀功能 | 只 | 2 |  |  |  |
|  | 消火栓、自动消防水系统联动 | 次 | 4 |  |  |  |
|  | 水流指示器功能 | 次 | 2 |  |  |  |
|  | 压力开关功能 | 个 | 1 |  |  |  |
|  | 消火栓按钮功能 | 个 | 21 |  |  |  |
|  | 减压、节流装置性能 | 压力分区 | 2 |  |  |  |
|  | 室内消火栓动静压力测试 | 处 | 21 |  |  |  |
|  | 水泵接合器进水试验 | 处 | 2 |  |  |  |
| 三、防火卷帘与防火门检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 防火门安装质量 | 樘 | 42 |  |  |  |
|  | 防火门配件 | 樘 | 42 |  |  |  |
| 性能检测 | 防火门启闭性能 | 樘 | 42 |  |  |  |
| 四、通风排烟阻火系统检测项目 |  |  |  |  |  |  |
| 普通及安装检验 | 风管道布置 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 风机电源绝缘电阻 | 回路 | 2 |  |  |  |
|  | 风机接地电阻 | 处 | 1 |  |  |  |
|  | 管道保温、隔热材料检查 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 防排烟风机 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 风口、防火阀、排烟阀 | 处 | 60 |  |  |  |
|  | 风机电控柜（箱） | 台（个） | 1 |  |  |  |
| 性能检验 | 系统设备功能 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 系统风速测试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 系统风压测试 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 系统通风排烟量 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 通风管道气体泄漏率 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 远距离手动操作 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 联动控制风机启停 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 机械加压送风量 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  | 风机主、备电源切换 | 次 | 1 |  |  |  |
|  | 风口、排烟阀、防火阀联动 | 次 | 2 |  |  |  |
| 总计（消防电气系统检测项目+消防给水系统检测项目+防火卷帘与防火门检测项目+通风排烟阻火系统检测项目 |  |  |  |  |  |  |

| 钦州市第二人民医院健康体检中心工程主体结构检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别 | 检测项目 | 批 量 |  | 取样数量（估算） | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| 水泥 | 物理性能 | 同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t为一批，散装不超过500t为一批。 |  | 1 | 组 |  |  |
| 砂子 | 物理性能、氯离子 | 以400m³或600t同产地同规格且同一次进场的为一验收批。不足者以一批计 |  | 1 | 组 |  |  |
| 砂浆 | 砂浆配合比 | 每个强度等级做一组。 | 砌筑砂浆 | 1 | 组 |  |  |
|  | 抗压强度 | 砌筑砂浆按每一个台班，同一配合比，同一层砌体或250mm³砌体取1组试块。 |  | 2 | 组 |  |  |
| 烧结 | 抗压强度、孔洞率 | 同规格、龄期、强度等级和相同生产工艺生产的3.5-15万块为一批，不足3.5万块也为一批次. |  | 1 | 组 |  |  |
| 多孔砖 |  |  |  |  |  |  |  |
| 陶瓷砖 | 吸水率；断裂模数；破坏强度； |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 岩棉 | 导热系数、密度、压缩强度、可燃性 |  |  | 1 | 组 |  |  |
| 玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比 | 每单位工程同一厂家同一品种同一类型的产品检测不少于1组 |  | 1 | 组 |  |  |
| 铝合金型材 | 壁厚、膜厚、硬度 | 由同一合金牌号、状态、规格、颜色的型材组成，批重不限 |  | 1 | 组 |  |  |
| 门窗 | 气密性、水密性、抗风压 | 同品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗每200樘应划分为一个检验批。 |  | 1 | 组 |  |  |
| 三性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 电线 | 导体最大直径、电阻 | 每单位工程同厂家各种规格的电缆总数的10%，且不少于2个规格 |  | 2 | 组 |  |  |
| 电缆 | 导体最大直径、电阻 | 每单位工程同厂家各种规格的电缆总数的10%，且不少于2个规格 |  | 2 | 组 |  |  |
| 水电检测 | 水压试验、电阻检测 | 每单位工程为一个检验批 |  | 4580.09 | ㎡ |  |  |
| 室内污染物浓度检测 | 氡、游离甲醛、苯、氡、TVOC | 民用建筑工程验收时，应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度，抽检数量不得少于5 %，并不得少于3间；房间总数少于3间时，应全数检测。 |  | 9 | 点 |  |  |
|  |  | 1 房间使用面积小于50m2时，设1个检测点； |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 房间使用面积50～100m2时，设2个检测点； |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 房间使用面积100m2～500m2时，不少于3个检测点4 房间使用面积500m2～1000m2时，不少于5个检测点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 房间使用面积1000m2～3000m2时，不少于6个检测点 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 房间使用面积大于3000m2时，每1000m2不少于3个检测点。 |  |  |  |  |  |
| 主体结构费用合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

封面格式

×××××（报价人名称）

报   价  文  件

项目名称：

项目编号：

报价人：

地 址：

联系人：

联系电话：

(至         年    月     日     时       分以前不得开封)

- 报价函（格式）

致：钦州市第二人民医院

根据贵方           项目询价采购文件，项目编号：           ，正式授权以下签字人           代表报价供应商           ，提交下述文件正本一套。

- 报价表

- 售后服务承诺书

- 资格证明文件和供应商须知要求报价人提交的全部文件

- 询价采购文件要求提供的其他资料

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 按询价采购文件的要求，我方总报价（人民币大写）

（￥          ），供货期：    个日历天内。

- 遵守询价函的规定，接受关于合同主要条款的约定，完成合同的责任义务。

- 我们同意在报价函有效期内（从报价截止时间之日起60天）严格遵守本报价函的各项承诺。在此期限届满之前，本报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受成交。

- 在合同协议正式签署生效之前。本报价函连同报价文件，技术规范，报价清单及成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

- 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方已详细审核询价采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 如果在报价有效期内撤回报价或者有其他违法行为，我方愿意放弃贵院五年内项目的采购活动。

- 同意应贵方要求提供与本报价有关的任何数据或资料。

- 若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得；清洁严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

- 提供虚假材料谋取询价采购成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在询价采购过程中与采购人进行私下协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                     邮政编码：

电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

法定代表人或委托代理人签名：

报价人（公章）：

报价日期：

2、供货清单

| 项号 | 名称 | 品牌、型号 | 生产厂家 | 技术参数、性能配置 | 数量 ① | 单位 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或委托代理人签名：

报价供应商（公章）：

报价日期：

3、报价人资格证明文件

下述资格证明文件中注明必须提交的文件均必须于本项目截标前与报价文件同时提交完备，如提供的材料不完备或未按规定加盖单位公章的，将被当作资格审查不合格而取消报价资格：

(1)报价人有效的统一信用代码企业法人营业执照副本复印件； (必须提交，加盖公章)

(2)法定代表人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(3)法定代表人证明书、授权委托书原件和委托代理人身份证复印件；(必须提交，加盖公章)

(4)行贿犯罪记录档案查询结果告知函；

(5)报价人认为必要提供的声明及文件资料。

法定代表人资格证明书及授权委托书（格式）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：               性别：          年龄：           职务：

系                      （报价人名称）的法定代表人，以本单位的名义参加

项目的投标活动。为施工业务，签署上述工程的报价文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

报价人：（签章）

日期：   年    月    日

授权委托书（格式）

本授权委托书声明：我         (姓名)系                           (报价人名称)的法定代表人，现授权委托                    (姓名)为我单位代理人，以本单位的名义参加            项目的投标活动，代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：              性别：               年龄：

单位：                部门：               职务：

身份证号码：

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：         年        月        日

报价人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录或不良信用记录的书面声明（格式）

致：钦州市第二人民医院

（报价单位名称）   参加贵方组织的    （项目名称）      项目（项目编号：   （项目编号）      ）的投标，我公司就参加本次报价有关事项郑重承诺如下：

- 参加政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

- 我公司及法定代表人没有任何行贿犯罪记录；

- 我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，特此声明。

报价人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月   日

注：以报价截止时间后采购人网上查询“信用中国”、“中国政府采购网”结果为准，并将打印件交由询价小组评审。